
[image: image2.wmf]
	

	МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЛОКАМЕНСКОЕ ЗОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЭЙ – БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ И ДЗЭЛЫКЪУЭ КУЕЙМ ЩЫЩ

БЕЛОКАМЕНСКЭ КЪУАЖЭМ И АДМИНИСТРАЦЭ  

КЪАБАРТЫ - МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ЗОЛЬСК РАЙОНУ БЕЛОКАМЕНСК ЭЛИНИ
АДМИНИСТРАЦИЯ  
361720, КБР, Зольский р., с.п.Белокаменское,                                                E-mail: adm.belokamenskoe@mail.ru
         ул. Центральная №2                                                                                                         тел. /факс  8(86637)75-7-51


02.02. 2026г                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 10-П
ПОСТАНОВЛЕНЭ №10-П
БЕГИМ № 10-П
Об актуализации Схемы водоснабжения и водоотведения сельского 

поселения Белокаменское Зольского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики на период с 2026 до 2036 года 

В соответствии с  Федеральным законом от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановления Правительства РФ от 05.09.2013 г. № 782 «О  схемах водоснабжения и водоотведения», на основании Устава сельского поселения Белокаменское  Зольского муниципального  района  Кабардино-Балкарской  Республики, местная администрация с.п. Белокаменское  Зольского муниципального  района  КБР    ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление № 49 от 26.12.2023г «Об актуализации Схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения Белокаменское Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на период с 2023 до 2033 года».
2. Утвердить актуализированную Схему водоснабжения и водоотведения сельского поселения Белокаменское Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на период с 2026 до 2036 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Зольские вести» и разместить на официальном сайте администрации с.п.Белокаменское Зольского муниципального района КБР в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой
ВРИО. главы местной  

администрации

с.п.Белокаменское:                                                                           М.Х.Машуков

Утверждена постановлением 

ВРИО. Главы местной администрации с.п.Белокаменское Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

от 02.02.2026г. №10-П

                                                                                                        _____________М.Х. Машуков
СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЛОКАМЕНСКОЕ

ЗОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КАБАРДИНО- БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НА ПЕРИОД С 2023 ПО 2033 годы

2023 год

СОДЕРЖАНИЕ
	Введение
	

	Паспорт схемы
	

	Глава 1. Водоснабжение
	

	1.1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения
	

	1.1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории на эксплуатационные зоны
	

	1.1.2.  Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения
	

	1.1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения
	

	1.1.4. Описание результатов технического обследования централизованных

систем водоснабжения
	

	1.1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов
	

	1.1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системой водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов
	

	1.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения
	

	1.2.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения
	

	1.2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения
	

	1.3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды
	

	1.3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при её производстве и транспортировке
	

	1.3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической  воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального потребления)
	

	1.3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов, с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения
	

	1.3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической  воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг
	

	1.3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой технической  воды и планов по установке приборов учета
	

	1.3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения
	

	1.3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой технической  воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии  со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также  исходя из текущего объема  потребления воды населением  и его динамики с учетом перспективы  развития и изменения состава и структуры застройки
	

	1.3.8.  Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы
	

	1.3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)
	

	1.3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам
	

	1.3.11. Прогноз распределения расходов воды  на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами
	

	1.3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при её транспортировке (годовые, среднесуточные значения)
	

	1.3.13.  Перспективные балансы водоснабжения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)
	

	1.3.14. Расчет  требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам.
	

	1.3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации
	

	1.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных  систем водоснабжения
	

	1.4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам
	

	1.4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных  схемой водоснабжения
	

	1.4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах  системы водоснабжения
	

	1.4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения  на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение
	

	1.4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды  и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду
	

	1.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения и их обоснование
	

	1.4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен
	

	1.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения
	

	1.4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего  водоснабжения, холодного водоснабжения
	

	1.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения
	

	1.5.1.  Меры по предотвращению  вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе промывных вод
	

	1.5.2.  Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации  мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке
	

	1.6.  Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения
	

	1.7.  Плановые показатели развития централизованных систем водоснабжения
	

	1.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения
	

	2. Водоотведение
	

	2.1. Существующее положение в сфере водоотведения поселения
	

	2.1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения и деление территории поселения  на эксплуатационные зоны
	

	2.1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами
	

	2.1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения)  и перечень централизованных систем водоотведения
	

	2.1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения
	

	2.1.5. Описание состояния и функционирование канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения
	

	2.1.6. Оценка безопасности и надежности  объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости
	

	2.1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду
	

	2.1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения
	

	2.1.9. Описание существующих технических и технологических  проблем системы водоотведения поселения
	

	2.1.10. Сведения об отнесении централизованное системы водоотведения  (канализации)  к централизованным системам водоотведения  поселения, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения  (канализации), отнесенных к централизованным  системам водоотведения  поселений, а также  информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые  поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные  системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на  них  технологиях очистки сточных вод,  среднегодовом объеме принимаемых сточных вод
	

	2.2. Балансы сточных вод в системе водоотведения
	

	2.2.1.  Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведение стоков по технологическим зонам водоотведения
	

	2.2.2.  Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения
	

	2.2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применение при осуществлении коммерческих расчетов
	

	2.2.4. Результаты ретроспективного анализа  за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям с выделением зон дефицитов и резервов  производственных мощностей
	

	2.2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения  и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения
	

	2.3. Прогноз объема сточных вод
	

	2.3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в   централизованную систему водоотведения
	

	2.3.2.  Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)
	

	2.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам
	

	2.3.4. Результаты анализа гидравлических режимов  и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения
	

	2.3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия
	

	2.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения
	

	2.4.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения  показателей развития централизованной системы водоотведения
	

	2.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий
	

	2.4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения
	

	2.4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах  централизованной системы водоотведения
	

	2.4.5.  Сведения о развитии  систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение
	

	2.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения,  расположения  намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование
	

	2.4.7. Границы и характеристики  охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения
	

	2.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения
	

	2.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения
	

	2.5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты,  подземные водные объекты и на водозаборные площади
	

	2.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод
	

	2.6. Оценка потребности в капитальных вложениях  в строительство, реконструкции и модернизацию объектов  централизованной системы водоотведения
	

	2.7. Плановые значения  показателей развития централизованных систем водоотведения
	

	2.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию
	


ВВЕДЕНИЕ
Схема водоснабжения и водоотведения на период с 2023 по 2032 гг. сельского поселения Белокаменское Зольского муниципального района  Кабардино-Балкарской Республики разработана на основании следующих документов: 
- постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») с изменениями от 22.05.2020 г.
- техническое задание, утвержденное главой сельского поселения Белокаменское Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики;
- Генеральный план сельского поселения Белокаменское Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, утвержден решением Совета местного самоуправления сельского поселения Белокаменское Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики;

- Перечень поручений Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 г. Пр-701.

- Градостроительный кодекс Российской Федерации.

- Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

- Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 17.01.2013 № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения».

- Градостроительный кодекс Кабардино-Балкарской Республики.

- Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 "О недрах".
- "Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 № 74-ФЗ.
- Закон РФ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

- Закон РФ от 4.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха».

- Закон РФ от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

- Закон РФ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в сельском поселении Белокаменское Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры: 

– в системе водоснабжения – разводящие сети водопровода. 

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет средств районного и местного бюджетов.
Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. 

ПАСПОРТ СХЕМЫ
Наименование 
Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения Белокаменское Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики  на 2023-2033 годы 

Инициатор проекта (муниципальный заказчик) Администрация сельского поселения Белокаменское Зольского муниципального района  Кабардино-Балкарской Республики.

Местонахождение проекта: КБР, Зольский район,  с. Белокаменское, ул. Центральная, 2.

Нормативно-правовая база для разработки схемы:

- СП 31.13333.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- НЦС 81-02-14-2020  Укрупненные нормативы цены строительства  «Наружные сети водоснабжения и канализации».

Цели схемы: 

– обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и перспективного  жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период с 2023 г. до 2033 г.; 

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики; 

– улучшение работы системы водоснабжения и водоотведения; 

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям; 

- снижение вредного воздействия на окружающую среду. 

Способ достижения цели: 
- реконструкция существующих сетей водопроводной сети; 

- установка приборов учета.

Сроки и этапы реализации схемы 
Этап строительства – с 2023 по 2033 годы: 

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы 
Общий объем финансирования схемы составляет 31993,71 тыс. руб., в том числе: 

31993,71  тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоснабжению; 

0,0  тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоотведению. 

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

Водоснабжения

1. Повышение качества услуг водоснабжения 

2. Прогноз и предупреждение загрязнения и истощения пресных подземных и поверхностных вод. 

3.  Установление оптимального значения нормативов потребления воды с учетом применения эффективных технологических решений, использования современных материалов и оборудования.

4.  Внедрение новых методик и современных технологий, в том числе энергосберегающих, в функционировании системы  водоснабжения.

5. Обеспечение надежности, качества и эффективности работы системы  водоснабжения и водоотведения  в соответствии с планируемыми потребностями  развития сельского поселения Белокаменское на период до 2033 года.
Характеристика сельского поселения Белокаменское
Сельское поселение Белокаменское — муниципальное образование в Зольском муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики Российской Федерации.

Численность населения сельского поселения Белокаменское по состоянию на 01.01.2023 г. составляет 618 человека. Здесь проживает 1,2 % населения Зольского муниципального района.
1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

1.1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории на эксплуатационные зоны

В настоящее время источником водоснабжения Зольского района являются подземные воды, обеспечивающие все хозяйственно-питьевые и промышленные нужды. Район территориально совмещен с большим артезианским бассейном, обильные межпластовые напорные водоносные горизонты которого позволяют получать в достатке воду хорошего качества для питьевых нужд.
Вся добываемая в районе питьевая вода имеет высокое качество. Однако не всегда обеспечивается подача населению питьевой воды, соответствующей по качеству санитарным нормам. Главная причина этого - ветхость водопроводных сетей и несвоевременное устранение утечек воды.
с. Белокаменское
         Источником водоснабжения села родник «Добрун». Вода из родника попадает на насосную установку, в которой установлен центробежный насос марки ЭЦВ. Проектная мощность насоса 25 м3/час. Далее вода поступает к потребителям напрямую через водораспределительные сети. Также на территории села расположен резервуар, объем которого составляет 100 м3.
1.1.2. Описание территорий поселения не охваченных централизованными системами водоснабжения

Централизованное водоснабжение присутствует на всей территории сельского поселения Белокаменское.
1.1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

Согласно  Постановления  Правительства  Российской  Федерации №782 от 5 сентября  2013 года (с изменениями от 22.05.2020 г)  применяется понятие «технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчётным расходом воды.  

Сельское  поселение  Белокаменское   входит в одну технологическую зону, водопроводные сети которого находятся в собственности  администрации сельского  поселения  Белокаменское  и переданы  в хозяйственное  ведение МУП "Родник" Зольского муниципального района.

Технологическая зона  МУП «Родник»
- Водопровод, объединенный для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд, протяженностью  7440м;

- Источник водоснабжения – один водозабор, с насосным оборудованием;
- Накопительный резервуар;
-  Запорно-регулирующая  арматура.

1.1.4.  Описание результатов  технического обследования централизованных систем водоснабжения

А) Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Источником  хозяйственно-питьевого водоснабжения является родник «Добрун». Родник оборудован кранами для отбора проб воды, отверстием для замера уровня воды и устройствами для учета поднимаемой воды. Родник оборудована оголовками и герметично закрыта. На роднике установлен погружной  насос  марки  ЭЦВ. Для водозаборного узла  и водопроводов питьевого назначения установлены зоны санитарной охраны в соответствии со СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».  

Таблица 2 – Основные показатели источников водоснабжения

	№

п/п
	Наименование

скважины, населенный пункт, адрес
	Дебит,

м3/час
	Фактическая подача воды, м3/год
	Глубина, м
	Год постройки

	1
	Родник «Добрун» с.п. Белокаменское
	25
	55990
	2
	1962


Б) Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

В сельском поселении Белокаменское отсутствуют очистные сооружения, в виду того что в них нет необходимости, так как качество воды соответствует всем стандартам. Результаты испытаний питьевой воды позволяют заключить, что качество воды соответствует требованиям, установленным в СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий". Таким образом, очистные сооружения не требуются для обеспечения качества водоснабжения и водного объекта в данном поселении.

В) Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

Насосное оборудование  в системах водоснабжения сельского поселения Белокаменское  выполняет следующие задачи: забор воды из источника и подача в водопроводную сеть необходимого давления.

Таблица 3 – Характеристика насосного оборудования

	Насосная станция
	Насос
	Производительность, м3/час
	Фактическая подача воды, м3/год
	Расход эл. энергии кВт/год
	Удельный расход эл. энергии (кВт/ч/м3)

	Родник «Добрун» с.п. Белокаменское
	ЭЦВ 8-25-100
	25
	55990
	51105
	0,913


Г) Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Снабжение потребителей холодной питьевой водой надлежащего качества осуществляется через централизованную систему сетей водопровода. Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации, утвержденных приказом Госстроя Российской Федерации от 30.12.1999 N 168. 
Водопроводные сети находятся в хозяйственном ведении МУП «Родник» Зольского муниципального района.
Таблица 4 – Характеристика водопроводной сети

	Наименование
	Протяженность, м
	Диаметр, мм
	Материал труб
	Степень износа, %

	ул. Молодежная
	600
	н/д
	чугун
	70

	
	1150
	н/д
	сталь
	60

	
	670
	н/д
	полиэтилен
	0

	ул. Центральная
	340
	н/д
	сталь
	90

	ул. Северная
	530
	н/д
	сталь
	70

	ул. Почтовая
	320
	н/д
	чугун
	70

	ул. Крайняя
	500
	н/д
	полиэтилен
	0

	ул. Надречный тупик
	550
	н/д
	полиэтилен
	0

	Подводящие сети
	2500
	н/д
	чугун
	60


Д) Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселения, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

На качество обеспечения населения водой влияет то, что часть сетей в сельском поселении тупиковые, следствием чего является недостаточная циркуляция воды в трубопроводах. Увеличивается действие гидравлических ударов при прекращении подачи воды, при отключении поврежденного участка потребителям последующих участков. 

Основная доля неучтенных расходов приходится на скрытые утечки, в состав которых может входить скрытая реализация. 

Указанные выше причины не могут быть устранены полностью, и даже частичное их устранение связано с необходимостью осуществления ряда программ, содержанием которых является:

- замена изношенных сетей;

- оптимизация гидравлического режима.

К нерациональному   и неэкономному использованию родниковых вод можно отнести использование воды питьевого качества на производственные и другие, не связанные с питьевым и бытовым водоснабжением цели. Значительно возрастает потребление воды в летний период, что в первую очередь связано с поливом приусадебных участков, а также поселковых зеленых насаждений.

В сельском поселении Белокаменское не выдавались предписания о нарушениях, влияющих на качество и безопасность воды. 

Е) Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Централизованная система горячего водоснабжения в сельском поселении Белокаменское отсутствует.

1.1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов
В соответствии СП 131.13330.2018 нормативная глубина промерзания грунта на территории Кабардино-Балкарской Республики (г. Нальчик) составляет 1,1 м. Сельское поселение Белокаменское не относится к территории распространения вечномерзлых грунтов, в связи с чем технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды не требуется. Сети проложены на глубине 1,5-1,7 м.

1.1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

Водопроводные сети и водозабор находятся в собственности местной администрации сельского поселения Белокаменское Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики (с. Белокаменское, ул. Центральная, 2);

1.2. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.2.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения


Планирование развития систем водоснабжения представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Не маловажным показателем для оценки возможного развития является прогноз спроса на услуги по водоснабжению, основанным на прогнозировании развития муниципального образования, его демографических и градостроительных перспективах, которые должны быть определены в первую очередь генеральным планом.


Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами коммунальной инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для насосных станций, а также трасс водопроводных сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по развитию водопроводного хозяйства принята практика составления перспективных схем водоснабжения для муниципальных образований.


Необходимость развития, модернизации или замены объектов централизованной системы водоснабжения в сельском поселении Белокаменское, в первую очередь, обусловлена высоким физическим и моральным износом систем коммунальной инфраструктуры.

Основными задачами развития централизованной системы водоснабжения являются:
1)   Обеспечение надежного, бесперебойного водоснабжения абонентов.
2)   Обеспечение централизованным водоснабжением населения, которое не имеет его в настоящее время.
Для выполнения этих задач в рамках развития системы водоснабжения запланированы следующие целевые показатели:
1) Снижение потерь питьевой воды;

2) Обеспечение приборами учета всего населения;

3) Снижение износа водопроводных сетей.

1.2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения

В сельском поселение Белокаменское планируется один вариант развития централизованных систем водоснабжения. Этот вариант развития предусматривает реконструкцию участков сетей системы. Данный вариант развития приведет к повышению качества водоснабжения, так как замена наиболее изношенных участков позволит уменьшить потери воды при транспортировке и повысить надежность сети.
1.3. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ

1.3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при её производстве и транспортировке

На территории сельского поселения Белокаменское горячее и техническое водоснабжение отсутствует. Общий водный баланс подачи и реализации питьевой воды сельского поселения Белокаменское представлен в таблице 5.

Таблица 5 - Баланс водопотребления холодной питьевой 

	Наименование показателей
	Ед. изм.
	Объем, тыс. м3

	Подано  воды в сеть
	тыс. куб. м.
	55,99

	Реализация услуг, в т.ч.
	тыс. куб. м.
	50,06

	- население
	тыс. куб. м.
	46,479

	-бюджетная сфера
	тыс. куб. м.
	2,81

	- организации
	тыс. куб. м.
	0,77

	Потери
	тыс. куб. м.
	5,93


Потери при транспортировке воды равны   10,6 %. 

Неучтенные и неустранимые расходы и потери из водопроводных сетей можно разделить:  

1. Полезные расходы:

-   расходы на технологические нужды водопроводных сетей (чистка резервуаров;  промывка тупиковых сетей; на дезинфекцию, промывку после устранения аварий; плановых замен;  расходы на ежегодные профилактические ремонтные работы, промывки;  тушение пожаров;  испытание пожарных гидрантов);

- организационно-учетные расходы (не зарегистрированные средствами измерения;   не учтенные из-за погрешности средств измерения у абонентов; не зарегистрированные средствами измерения квартирных водомеров; расходы на хозбытовые нужды).

2. Потери из водопроводных сетей:

-  потери из водопроводных сетей в результате аварий;

- скрытые утечки из водопроводных сетей; 

- утечки из уплотнения сетевой арматуры;

- расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам.

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления, и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий. Кроме того, на потери и утечки оказывает значительное влияние стабильное давление, не превышающее нормативных величин, необходимых для обеспечения абонентов услугой в полном объеме. 

Режимы работы оборудования водозаборных узлов зависят от суточной, недельной и сезонной неравномерности потребления, государственных праздников, школьных каникул, а также с сезонным отключением регламентных ремонтных работ.

1.3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Территориальный баланс подачи холодной питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения представлен в таблице 6.

Таблица 6

	Наименование населенного пункта
	Годовое потребление, м3/год
	Среднесуточное, м3/сут
	Макс. суточное K=1,2, м3/сут

	с.п. Белокаменское
	55990
	153,397
	184,077


1.3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической  воды по группам абонентов  с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды  юридических лиц и другие нужды поселения

Таблица 7 – Структура водопотребления по группам потребителей 
	Наименование
	Показатель, тыс. м3/год

	Хозяйственно-бытовые нужды
	46,479

	Организации
	

	Образовательные учреждения (школа)
	2,81

	Образовательные учреждения (детский сад)
	

	Учреждения культурно-бытового обслуживания
	

	Учреждения административные
	

	Учреждения здравоохранения
	

	Предприятия торговли
	0,77

	Сельскохозяйственные предприятия и фермерские хозяйства
	

	Неучтенные расходы и потери в сетях при транспортировке
	5,93


1.3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Таблица 8

	N п/п
	Показатель
	сельское поселение Белокаменское

	
	
	л/сутки на человека
	м3/месяц на человека

	1
	Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление, 
	206
	6,182

	
	в том числе:
	
	

	1.1
	Холодная вода
	206
	6,182

	1.2
	Горячая вода
	0,0
	0,0

	1.3
	Техническая вода
	0,0
	0,0



Согласно приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики от 31 августа 2020 года № 134" Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению" установлены нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению – 3,948 м3   на человека в месяц.
1.3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

Приоритетными группами потребителей, для которых требуется решение задачи по обеспечению коммерческого учета являются жилищный фонд. В настоящее время приборы учета установлены:

- физические лица – 50 %;

- юридические лица – 100 %.

В рамках развития схемы водоснабжения необходимо установить приборы учета у всех потребителей МУП "Родник» Зольского муниципального района. 

1.3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

Для определения перспективного спроса на водоснабжение сформирован прогноз застройки сельского поселения Белокаменское и изменения численности населения на период до 2033 года. 

Таблица  9

	Наименование населенного пункта
	Перспективное потребление воды (тыс. м3/год)
	Существующая мощность водозабора (тыс. м3/год)
	Резерв (+)/дефицит (-)

	с.п. Белокаменское
	52,69
	219
	+166,31


1.3.7. Прогнозные балансы потребления  горячей, питьевой, технической воды на срок не менее  10 лет с учетом различных сценариев развития поселения, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его  динамики с учетом перспективы развития  и изменения состава и структуры застройки

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления сельского поселения  Белокаменское.  Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки. 

В таблице 10 показатели за 2022 год указаны по фактическому потреблению воды.    На расчетный срок расход воды указан в соответствии с п. 1.3.11 таблица 12 (население + предприятия)  и п. 1.3.12 (потери). 

Таблица 10 - Прогнозируемый баланс потребления воды   
	№ п/п
	Показатели
	Объем холодной питьевой  воды, тыс. м3

	
	
	2022 (базовый год)
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2033

	сельское поселение Белокаменское

	1
	Объем поднятой воды
	55,99
	55,99
	55,61
	55,23
	54,85
	54,48
	54,12
	52,69

	2
	Объем потерь воды
	5,93
	5,93
	5,55
	5,17
	4,79
	4,42
	4,06
	2,63

	3
	Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть
	10,6
	10,6
	9,98
	9,36
	8,74
	8,12
	7,5
	5

	4
	Объем реализации воды всего
	50,06
	50,06
	50,06
	50,06
	50,06
	50,06
	50,06
	50,06


1.3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Централизованная система горячего водоснабжения в сельском поселении Белокаменское отсутствует. Население обеспечивается горячей водой посредством установки индивидуальных нагревательных элементов: колонок, бойлеров и т.д.

1.3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Таблица 11 -  Фактическое и ожидаемое потребление воды

	
	Потребление холодной питьевой воды

	
	Фактическое
	Ожидаемое

	
	Годовое

тыс. м³/год
	Суточное

тыс.м³/сут
	Макс. суточное

тыс.м³/сут
	Годовое

тыс.м³/год
	Суточное

тыс.м³/сут
	Макс. суточное

тыс.м³/сут

	с. Белокаменское

	Горячая
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Питьевая
	55,99
	0,153
	0,184
	52,69
	0,144
	0,173

	Техническая
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


1.3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

На территории сельского поселения Белокаменское находится одна технологическая зона с централизованным водоснабжением -  МУП "Родник"  Зольского муниципального района.

Таблица 12 -  Потребление  воды

	Наименование населенного пункта
	Суточное  потребление

 (м3/сут)
	Годовое водопотребление

(м3/год)

	с.п. Белокаменское
	153,397
	55990


1.3.11. Прогноз распределения расходов воды  на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

Таблица 13 – Оценка расходов холодной питьевой воды сельского поселения Белокаменское    

	Наименование
	Ед. изм.
	Нормы расходов воды, м3/сут
	Количество населения, подключенного к централизованному водоснабжению
	Показатель, м3/сут
	Показатель, тыс. м3/год

	
	
	
	2022
	2033
	2022
	2033
	2022
	2033

	Население:

	Здания оборудованные внутренним водопроводом
	1 житель
	0,132
	618
	618
	127,342
	127,342
	46,479
(фактическое потребление)
	46,479
(фактическое потребление)

	Итого:
	127,342
	127,342
	46,479
	46,479

	Организации

	Бюджетные организации
	фактическое потребление
	7,7
	7,7
	2,81
	2,81

	Организации
	фактическое потребление
	2,1
	2,1
	0,77
	0,77

	Итого организации:
	9,8
	9,8
	3,58
	3,58

	Всего  сельское поселение Белокаменское
	
	137,142
	137,142
	50,059
	50,059


1.3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при её транспортировке (годовые, среднесуточные)

За 2022 год потери воды  составили  10,6% - 5930  м3/год (16,247 м3/сут).  

В перспективе предусматриваются мероприятия по сокращению потерь: реконструкция водопроводных сетей, регулирование напоров. 

Таблица 14

	Показатель
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в

общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2033

	%
	10,6
	9,98
	9,36
	8,74
	8,12
	7,5
	5

	Протяженность планируемой модернизации сети, км 
	0,0
	0,65
	0,65
	0,65
	0,65
	0,65
	2,47


1.3.13.  Перспективные балансы водоснабжения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс  реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

Перспективный баланс потребления воды рассчитан на максимальное суточное водопотребление. Корректировка баланса рассчитывается на среднесуточное водопотребление и далее, как и предусмотрено нормативами, пересчитывается в максимальное суточное потребление.

Основным потребителем воды является население. При разработке схемы водоснабжения  сельского поселения Белокаменское базовым показателем для определения удельного суточного расхода воды принят норматив потребления холодной и горячей воды на одного жителя, принятый на основании приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики от 31 августа 2020 года № 134" Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению".

Таблица 15 – Перспективный  баланс водопотребления холодной питьевой воды сельского поселения Белокаменское
	№ п/п
	Наименование потребителей
	Расчетный срок  2033 год

	
	
	Среднесуточное водопотребление, тыс. м3/сут
	Максимально суточное водопотребление, тыс. м3/сут
	Годовое, тыс.м3

	1
	Население
	0,127
	0,153
	46,479

	2
	Бюджетные организации
	0,0077
	0,0092
	2,81

	3
	Организации
	0,0021
	0,0025
	0,77

	4
	Потери 
	0,0072
	0,0086
	2,63

	
	Итого:
	0,144
	0,173
	52,69


1.3.14. Расчет  требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Требуемая мощность водозаборных и очистных сооружений определена на основании расчетного перспективного территориального водного баланса. На территории сельского поселения Белокаменское горячая и техническая вода отсутствуют.

Таблица 16

	Наименование населенного пункта
	Современное состояние 2022 год
	Расчетный срок 2033 год
	Мощность, водозабора, тыс. м3/год
	Резерв (дефицит)
	Требуемая мощность

	
	Подача

тыс. м³/год
	Реализация

тыс. м³/год
	Потери

тыс. м³/год
	Подача

тыс. м³/год
	Реализация

тыс. м³/год
	Потери

тыс. м³/год
	
	
	Водозабор, тыс. м³/год
	Очистные, тыс.  м³/год

	с.п. Белокаменское
	55,99
	50,06
	5,93
	52,69
	50,06
	2,63
	219
	+166,31
	52,69
	-


1.3.15.  Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-Ф3 «О водоснабжении и водоотведении» Правительство Российской Федерации сформировало новые Правила организации водоснабжения, предписывающие организацию единых гарантирующих организаций (ЕГО). 

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение. 

Органы местного самоуправления поселений для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности. 

В настоящее время гарантирующими организациями в сельском поселении Белокаменское является МУП "Родник" Зольского муниципального района.
1.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
1.4.1.  Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Таблица 17 – Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения

	№ п/п
	Виды работ
	Годы реализации

	
	
	

	1
	2
	3

	с.п. Белокаменское

	1
	Модернизация водопроводной сети с.п. Белокаменское ул. Молодежная L=1750 м
	2024-2026

	2
	Модернизация водопроводной сети с.п. Белокаменское ул. Центральная L=340 м
	2026

	3
	Модернизация водопроводной сети с.п. Белокаменское ул. Северная L=530 м
	2026

	4
	Модернизация водопроводной сети с.п. Белокаменское ул. Почтовая L=320 м
	2027

	5
	Модернизация водопроводной сети с.п. Белокаменское ул. Новая L=280 м
	2027

	6
	Модернизация водопроводной сети с.п. Белокаменское подводящие водопроводные сети L=2500 м
	2028-2033


1.4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий,  предусмотренных  схемой водоснабжения
Перспективная схема водоснабжения учитывает мероприятия, направленные на развитие объектов систем водоснабжения и мероприятия, направленные на развитие  водопроводных сетей и объектов на них, для подключения перспективных потребителей. 

Модернизация изношенных участков водопроводных сетей 

Ежегодная плановая замена изношенных сетей водоснабжения позволит сократить потери воды при ее транспортировке и обеспечить бесперебойным водоснабжением потребителей.

При замене и строительстве трубопроводов в качестве альтернативы существующим  стальным рекомендуется применять полиэтиленовые трубы. Применение полиэтиленовых  трубопроводов  в системе холодного водоснабжения  оправдано как в технологическом, эксплуатационном,  так и в экономическом плане.

Основные преимущества труб изготовленных из ПНД:

- затраты на транспортировку ПНД труб для водоснабжения до 2 раз меньше, чем на транспортировку стальных;

- масса ПЭ трубы для водопровода более чем в 8 раз меньше массы  металлических аналогов;

- стоимость выполнения строительно-монтажных работ даже при использовании традиционных открытых методов, сокращается до 2,5 раз;

- большая эластичность, что позволяет их легко вписывать в повороты трассы;

- труба водопроводная полиэтиленовая обладает высокой  антикоррозийной стойкостью ко всем минеральным кислотам, стойкость к щелочам, что позволяет отказаться от изоляции, не требует устройства систем электрохимической защиты; 

- отсутствие необходимости применения дорогостоящих методов проверки и контроля качества сварных соединений. 

1.4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы  водоснабжения

Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения является бесперебойное снабжение сельского поселения Белокаменское питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования.

В данном разделе отражены основные объекты, предусмотренные для развития централизованной системы питьевого водоснабжения.
1)  Сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству:
В сельском поселении Белокаменское на расчетный срок не планируется строительство водопроводной сети.
2) Сведения о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции (техническому перевооружению).

Реконструкция  разводящей водопроводной сети протяженностью 5,72 км.
3) Сведения об объектах водоснабжения, предлагаемых к выводу из эксплуатации.
Объекты, предлагаемые к выводу из эксплуатации, отсутствуют.

1.4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения  на объектах организации, осуществляющих водоснабжение

В настоящее время аварийная и диспетчерская службы организованы и функционируют силами МУП "Родник" Зольского муниципального района.

Системы управления режимами водоснабжения на территории сельского поселения Белокаменское отсутствует. При внедрении системы автоматизации решаются следующие задачи:

 - повышение оперативности и качества управления технологическими процессами;

 - повышение безопасности производственных процессов;

 - повышение уровня контроля технических систем и объектов, обеспечение их функционирования без постоянного присутствия дежурного персонала; 

- сокращение затрат времени персонала на обнаружение и локализацию неисправностей и аварий в системе;

- экономия трудовых ресурсов, облегчение условий труда обслуживающего персонала;

- сбор (с привязкой к реальному времени), обработка и хранение информации о техническом состоянии и технологических параметрах системы объектов;

- ведение баз данных, обеспечивающих информационную поддержку оперативного диспетчерского персонала. 

Достаточно большой удельный вес расходов приходится на оплату электроэнергии, что актуализирует задачу по реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. С этой целью необходимо заменить оборудование с высоким энергопотреблением на энергоэффективное. 

1.4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Федеральный закон №261-ФЗ) для ресурсоснабжающих организаций установлена обязанность выполнения работ по установке приборов учета в случае обращения к ним лиц, которые согласно закону могут выступать заказчиками по договору. Порядок заключения и существенные условия договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов (Порядок заключения договора установки ПУ), утвержден приказом Минэнерго России от 07.04.2010 №149 и вступил в силу с 18 июля 2010 г. 

На данный момент в сельском поселении Белокаменское приборы учета установлены у 50 % населения.

На конец расчетного периода планируется 100% обеспечение населения коммерческими приборами учета воды,  при обеспечении установки приборов учёта на водозаборах, прочих сооружениях, для контроля расходов (потерь) по отдельным участкам.

Опираясь на показания счетчиков, планируется осуществлять учет воды, отпускаемой населению, и соответственно производить расчет с потребителями на основании утвержденных тарифов. 

1.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения

На расчетный срок не планируется строительство нового трубопровода.
1.4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров,  водонапорных башен
На расчетный срок в сельском поселении Белокаменское не планируется строительство насосных станций, резервуаров и водонапорных башен. 

1.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Не планируется строительство объектов водоснабжения в границах с.п. Белокаменское.

1.4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

[image: image1.jpg]Puc. 1 -

xema 6o0ocnabcenus c.n. beno

€HCKoé

‘VcnoBHbIe 0603HAYCHAS

cers

. Hctounux BogocHabxeRHA





1.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
1.5.1.  Меры по предотвращению  вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод
Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения   сельского поселения Белокаменское. Эффект от внедрения данных мероприятий - улучшение здоровья и качества жизни граждан.

С развитием технического процесса ужесточились требования к нормативам воздействия на окружающую среду.

В соответствии с требованиями экологического законодательства предприятие при эксплуатации систем водоснабжения должно переходить на более современные технологические процессы очистки воды, основанные на последних достижениях науки и техники, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду. С целью предотвращения неблагоприятного воздействия на водный объект необходимо предусмотреть использование ресурсосберегающей. природоохранной технологии повторного использования промывных вод. Но в связи с отсутствием в поселении централизованного водоотведения, в сооружениях данного типа нет необходимости. 
1.5.2. Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации  мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке

Результаты испытаний питьевой воды позволяют заключить, что качество воды соответствует требованиям, установленным в СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий". Таким образом, очистные сооружения не требуются для обеспечения качества водоснабжения и водного объекта в данном поселении. В связи с этим нет необходимости для мер связанных с предотвращением вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке.
1.6. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ  ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Стоимость рассчитана на основании Приказа Министерства  строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ №203/пр от 28.03.2023 г. "Об утверждении укрупненных сметных нормативов"   (НЦС 81-02-14-2023 "Наружные сети водоснабжения  и канализации".

Коэффициент для Кабардино-Балкарской Республики – 0,85
Таблица 18

	Наименование
	Ед. изм.
	Показатель
	Стоимость 1 ед, (руб.)
	Суммарная стоимость, тыс. руб.

	Модернизация водопроводной сети с.п. Белокаменское ул. Молодежная
	м
	1750
	5593,306
	9788,286

	Модернизация водопроводной сети с.п. Белокаменское ул. Центральная
	м
	340
	5593,306
	1901,724

	Модернизация водопроводной сети с.п. Белокаменское ул. Северная
	м
	530
	5593,306
	2964,452

	Модернизация водопроводной сети с.п. Белокаменское ул. Почтовая
	м
	320
	5593,306
	1789,858

	Модернизация водопроводной сети с.п. Белокаменское ул. Новая
	м
	280
	5593,306
	1566,126

	Модернизация водопроводной сети с.п. Белокаменское подводящие водопроводные сети
	м
	2500
	5593,306
	13983,27

	Итого сельского поселения  Белокаменское:
	
	5720
	
	31993,71


1.7. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Реализация описанных выше мероприятий положительно скажется на эксплуатационных показателях системы водоснабжения, в результате чего ожидается улучшение целевых показателей. Плановые показатели развития системы централизованного водоснабжения представлены ниже (Таблица 19):

Таблица 19

	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2022(базовый год)
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2033

	1.
	КАЧЕСТВО ВОДЫ

	1.1
	Доля проб холодной питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2
	Доля проб холодной питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.
	НАДЕЖНОСТЬ И БЕСПЕРЕБОЙНОСТЬ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

	2.1
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
	ед/км
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.
	КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

	3.1
	Доля охвата населения централизованным водоснабжением
	%
	100

	3.2
	Доля обеспеченности потребителей приборами учета воды
	%
	50
	50
	55
	60
	65
	70
	75
	100

	4.
	ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ

	4.1
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	10,6
	10,6
	9,98
	9,36
	8,74
	8,12
	7,5
	5

	4.1.1.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе забора и подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, поднятой насосными станциями первого подъема
	кВт*ч/куб. м
	0,913
	0,913
	0,913
	0,913
	0,913
	0,913
	0,913
	0,913


1.8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В  сельском поселении Белокаменское бесхозяйные водопроводные сети отсутствуют. 
2. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

2.1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории  поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны


В сельском поселении Белокаменское водоотведение отсутствует.  Сброс сточных вод от населения и социальных объектов, осуществляется в выгребы ямы и уборные с последующим вывозом ассенизаторскими машинами на специализированную площадку по согласованию с органами Роспотребнадзора. 
2.1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

На территории с.п. Белокаменское очистные сооружения отсутствуют, так как отсутствует централизованное водоотведение.
2.1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

Сельское поселение Белокаменское относится к зоне с децентрализованным водоотведением.

2.1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Очистные сооружения отсутствуют, так как отсутствует централизованное водоотведение.
2.1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

На территории сельского поселения  Белокаменское   канализационные коллекторы и сети отсутствуют.
2.1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Централизованное водоотведение в сельском поселении  Белокаменское отсутствует.
2.1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

В связи с тем, что централизованная канализация не имеется, то существует риск загрязнения грунтовых вод, что в свою очередь возможно приведёт к заболеваниям среди местных жителей.

Отсутствие канализационной сети на территории сельского  поселения  Белокаменское, создает определенные трудности населению, ухудшая их бытовые условия.

2.1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

Вся территория сельского поселения Белокаменское не охвачена централизованной системой водоотведения.

2.1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения  поселения

1. Отсутствие централизованной системы водоотведения на всей территории муниципального образования;
2. Отсутствие канализационного очистного сооружения.

2.1.10. Сведения об отнесении централизованное системы водоотведения  (канализации)  к централизованным системам водоотведения  поселения, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения  (канализации), отнесенных к централизованным  системам водоотведения  поселений, а также  информацию об очистных сооружениях (при их наличии) , на которые  поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные  системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на  них  технологиях очистки сточных вод,  среднегодовом объеме принимаемых сточных вод


Отнесение централизованной системы водоотведения к централизованным системам водоотведения осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.05.2019 N 691 "Об утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов и о внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. N 782".
Постановлением устанавливается:

- перечень оснований отнесения централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений и городских округов;

- перечень оснований отнесения сточных вод, принимаемых в централизованную систему водоотведения (канализации), к сточным водам, учитываемым в целях отнесения централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения (канализации) поселений и городских округов;

- порядок определения объемов сточных вод, принимаемых в централизованную систему водоотведения (канализации).


На территории сельского поселения Белокаменское централизованная канализация отсутствует.
2.2. БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения
Таблица 24

	№п/п
	Наименование показателя
	Ед. измерения.
	Кол-во

	1
	Сброс сточных вод, в т.ч.
	тыс. м3/год
	0,0

	1.1
	-население
	тыс. м3/год
	0,0

	1.2
	-бюджетные организации
	тыс. м3/год
	

	1.3
	-прочие потребители
	тыс. м3/год
	


2.2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Фактический приток неорганизованного стока по технологическим зонам отсутствует, в связи с отсутствием централизованного водоотведения. 

2.2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07. 2013 №644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» не предусмотрены требования по обязательной установке приборов учета сточных вод для объектов с объемом водоотведения до 200 куб. м/сутки, в связи с этим мероприятия по обеспечению учета объемов поступления сточных вод от абонентов в централизованную систему водоотведения не разрабатывались.

Коммерческий учёт принимаемых сточных вод от потребителей осуществляется в соответствии с действующими нормативными актами, и количество принятых сточных вод принимается равным количеству потреблённой воды с учетом корректирующих коэффициентов.

Дальнейшее развитие коммерческого учета сточных вод будет, осуществляется в соответствии с федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» № 416 от 07.12.2011г. 

2.2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселению, с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселению, с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей – отсутствуют.

2.2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения  и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения

Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения  и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения – отсутствуют, в связи с отсутствием канализационной сети.
2.3. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД
2.3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения
Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения – отсутствуют.
2.3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

"Технологическая зона водоотведения" - часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект;

"Эксплуатационная зона" - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

В сельском поселении Белокаменское Зольского муниципального района отсутствует централизованное  водоотведение.

2.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по  технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам

Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам – не может быть произведен в связи с отсутствием развития канализационной сети.

2.3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

На момент разработки схемы, централизованное водоотведение в сельском поселении отсутствует.

2.3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия


Очистные сооружения отсутствуют, так как отсутствует централизованное водоотведение.
2.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
2.4.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения  показателей развития централизованной системы водоотведения
Основные направления развития централизованной системы водоотведения связаны с реализацией государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения, снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:  

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);  

- постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:  

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения; 

- показатели качества обслуживания абонентов; 

- показатели качества очистки сточных вод; 

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод; 

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

2.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий


Мероприятия не предусмотрены.

2.4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения


Мероприятия не предусмотрены.

2.4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Сведения об объектах, планируемых к новому строительству:

В сельском поселении Белокаменское не планируется строительство канализационной сети.

Сведения об объектах, планируемых к реконструкции


Объекты, планируемые к реконструкции отсутствуют, в связи с отсутствием в сельском поселении централизованного водоотведения.

Сведения об объектах, планируемых к выводу из эксплуатации.
Объекты, планируемые к выводу из эксплуатации, отсутствуют.

2.4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

В сельском поселении Белокаменское отсутствуют системы диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированные системы управления режимами водоотведения, в связи с отсутствием централизованного водоотведения.

2.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

На расчетный срок  не планируется строительство централизованного водоотведения в сельском поселении Белокаменское.

2.4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Любая канализация централизованного или автономного типа является объектом, представляющим повышенную опасность, поскольку при аварийной ситуации загрязненные сточные воды способны нанести существенный вред окружающей среде и имеющимся источникам водоснабжения. Чтобы не допустить подобных негативных последствий, вокруг водоотводящих трасс организовывается охранная зона канализации. Основные нормативные требования к размеру охранных зон прописаны в следующих нормативных документах – СП- 31.13333.2012 «Канализация, наружные сети и сооружения», СНиП 2.05.06 – 84 «Магистральные трубопроводы. Строительные нормы и правила».

В этих документах отмечаются общие нормативы, что же касается более конкретных цифр, то они устанавливаются индивидуально в каждом регионе местными органами представительской власти или определяются проектом водоотведения на территории сельского  поселения  Белокаменское.

Охранная зона канализации. Основные нормы:

- для обычных условий охранная зона канализации напорного и самотечного типов составляет по 5 метров в каждую сторону. 

Причем, точкой отсчета считается боковой край стенки трубопровода;

- для особых условий, с пониженной среднегодовой температурой, высокой сейсмоопасностью или переувлажненным грунтом, охранная зона канализации может увеличиваться вдвое и достигать 10 метров;

- охранная зона канализации на территории у водоемов и подземных источников расширена до 250 метров – от уреза воды рек, 100 метров – от берега озера и 50 метров - от подземных источников;

- нормативные требования к взаимному расположению канализационного трубопровода и водоснабжающих трасс сводятся к следующему расстоянию: 10 метров для водопроводных труб сечением до 1000 мм, 20 метров для труб большего диаметра и 50 метров – если трубопровод прокладывается в переувлажненном грунте.

Рекомендуется обратить особое внимание на требования нормативных документов, касающиеся охранной зоны канализации и при обустройстве системы водоотведения на такой территории относить трубопровод с запасом на 10% и даже больше.

2.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы  водоотведения

Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения – отсутствуют.

2.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
2.5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади
Сведения, о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты и на водозаборные площадки, отсутствуют.

2.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Загрязнение рек усугубляется отсутствием дождевой канализации, способствующем смыву поверхностными стоками грязи и мусора.

Согласно Постановлению Правительства РФ №1404 от 23.11.96 г. вдоль водотоков устанавливаются водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, на которых устанавливается специальный режим хозяйственной деятельности.

Прибрежные защитные полосы должны быть заняты древесно-кустарниковой растительностью.

Территория зоны первого пояса санитарной охраны должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, огорожена, обеспечена охраной, дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

Предусмотрены следующие мероприятия по охране водной среды:

- вынос временных гаражей из прибрежной зоны;

-организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

-предотвращение заиливания и заболачивания прибрежных территорий;

Организация контроля уровня загрязнения  поверхностных и грунтовых вод.

Все эти мероприятия должны значительно улучшить состояние водных ресурсов сельского  поселения  Белокаменское.

Системы автономной канализации с отведением очищенных сточных вод поверхностные водоемы, как правило, применяются при водонепроницаемых или слабо фильтрующих грунтах; при этом очистка сточных вод осуществляется в песчано-гравийных фильтрах и фильтрующих траншеях.

При сбросе очищенных сточных вод в поверхностные водоемы следует руководствоваться «Правилами охраны водоемов от загрязнения сточными водами», а также требованиями СанПиН 4630-88 «Охраны поверхностных вод от загрязнения».
Когда фоновая концентрация загрязнений в водоеме ниже предельно допустимых концентраций (ПДК) в речной воде при согласовании с органами природоохраны можно предусматривать очистку сточных вод до концентрации загрязнений более ПДК за счет их смешения с водой водоема. Если фоновая концентрация более ПДК, требуется доведение концентрации загрязнений в очищенной воде до ПДК.

Системы автономной канализации с отведением сточных вод в грунт может применяться в песчаных, супесчаных и легких суглинистых грунтах с коэффициентом фильтрации не менее 0,10 м/сут и уровнем грунтовых вод не менее 1,0 м от планировочной отметки земли.

Расстояние от участка, используемого для отведения сточных вод в грунт до шахтных или трубчатых колодцев, используемых для питьевого водоснабжения, определяется наличием участков фильтрующих грунтов между водоносным горизонтом и пластами грунта, поглощающие сточные воды.

Накопители сточных вод (выгреба) целесообразно проектировать в виде колодцев с возможно более высоким подводом сточных вод для увеличения используемого объема накопителя; глубина заложения днища накопителя от поверхности земли не должна превышать 3 м для возможности забора стоков ассенизационной машиной.

2.6. ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ


Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения не может быть произведена, в связи с отсутствием наличия канализационной сети, а также ее строительства.

2.7 ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ  ВОДООТВЕДЕНИЯ


Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения  отсутствуют.

2.8 ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

На территории сельского поселения Белокаменское  бесхозяйные системы централизованного водоотведения отсутствуют.
